ICS 03.240

CCS A 20

中华人民共和国国家标准

GB XXXX—XXXX

邮政业安全生产设备配置规范

Allocation specification of production safety equipment in postal industry

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本要求	2

5 营业场所	2

5.1 隔离设备	2

5.2 监控设备	2

5.3 其他	2

6 处理场所	3

6.1 隔离设备	3

6.2 监控设备	3

6.3 分拣设备	3

6.4 微剂量X射线安全检查设备	4

6.5 其他	4

7 快递末端网点	4

8 运输车辆	5

8.1 道路运输车辆	5

8.2 揽投车辆	5

9 其他	5

附　录　A （规范性附录） 营业场所、处理场所、快递末端网点、运输车辆安全生产设备配置要求	6

参 考 文 献	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家邮政局提出并归口。

邮政业安全生产设备配置规范

- 范围

本文件规定了邮政业安全生产设备配置的基本要求，以及营业场所、处理场所、快递末端网点、运输车辆等安全生产设备配置的具体要求。

本文件适用于邮政企业、快递企业从收寄到投递的各个环节、场所。快递合作营业场所、快递企业与其他单位或组织合作开办的末端网点和村邮站除外。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 811 摩托车、电动自行车乘员头盔

GB 17761 电动自行车安全技术规范

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 29753 道路运输 易腐食品与生物制品 冷藏车安全要求及试验方法

GB 39752 电动汽车供电设备安全要求

GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台

GB 5725 安全网

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 14784 带式输送机 安全规范

GB 15208.1 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求

GB 15208.2 微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备

GB 15208.3 微剂量X射线安全检查设备 第3部分：透射式货物安全检查设备

GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统

GB 42295 电动自行车电器安全要求

GB 44263 电动汽车传导充电系统安全要求

GB 50140 建筑灭火器配置规范

GB 55036 消防设施通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

GA 1468 寄递企业安全防范要求

GA 602 干粉灭火装置

GB/T 10757 邮政业术语

GB/T 27917.1-2023 快递服务 第1部分：基本术语

YZ/T 0177 邮件快件智能X射线安全检查设备技术要求

YZ/T 0186 邮政业智能视频监控系统采集设备技术要求

YZ/T 0187 邮政业智能视频监控系统接口要求

- 术语和定义

GB/T 10757和GB/T 27917.1-2023界定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 邮政企业、快递企业应制定采购、培训、使用、维修、保养和报废等设备管理制度，按照要求配备齐全且正常运行的安全生产设备，保障生产经营安全。

  - 邮政企业、快递企业应配置符合相关国家标准或行业标准规定的用电、安防、监控、劳动保护等设备设施，并定期对安全生产设备进行维护、保养、检测。

  - 邮政企业、快递企业的消防设备配置符合以下要求：

——营业场所、处理场所应配备灭火器、灭火毯、烟感报警器、消防应急灯具、过滤式消防自救呼吸器等消防设备，且消防设备的类型、数量应与配置场所的面积、火灾种类、危险等级、计算单元相适应，并符合GB 25201、GB 50140、GB 55036的要求。

——营业场所的邮件快件暂存、操作等区域，应在墙壁、屋顶安全牢固加装符合GA 602要求的悬挂式或壁挂式等自动探测启动的干粉灭火器。

——应按照GB 55037要求，在营业场所、处理场所设置疏散通道、疏散走道、疏散出口等消防设施，不应囤放妨碍人员疏散的物体，并应设置明显的疏散指示标志。

——营业场所、处理场所内配置的火灾自动报警系统、灭火设施应符合GB 55037的要求。

——营业场所、处理场所应安装防漏电和过载保护装置，安全规范用电。

——有车辆充电需求的营业场所、处理场所应设置独立的车辆充电区，配备集中充电设备设施；其中电动自行车及充电设备设施应符合GB17761、GB 42295的要求，电动汽车充电系统及供电设备应符合GB 44263、GB 39752的要求，并与其他区域进行防火隔离，配备灭火器等防火设备。

- 营业场所

  - 隔离设备

- 邮政营业场所出入口、内部房间，以及与外界相通的窗口或通风口，应采取安全保护措施，防止被盗。

- 快递营业场所根据现场实际和业务需要，划分接待、暂存、操作等功能区域，各功能区域可用标线进行分隔，保持出入畅通。

  - 监控设备

    - 营业场所的邮件快件交寄、接收、验视、安检、提取等区域，应按照GA 1468的要求，安装全面覆盖、能夜间高清度监测的视频监控装置。

    - 营业场所的充电区、停车与装卸区等区域应安装视频监控装置。

    - 所配置的视频监控装置，应当24h运转，能显示人员的活动情况，面部特征的有效画面不少于监视显示画面的1/60，能有效识别寄递物品的主要特征，实现移动侦测。其中，营业场所交寄、接收、验视、安检和提取区域的图像资料保存时间不应少于90天，其他区域不少于30天。

    - 营业场所根据需要配置智能视频监控系统，其技术要求、功能配置、测试方法符合YZ/T 0186的要求，系统接口符合YZ/T 0187的要求。

  - 其他

    - 邮政企业、快递企业营业场所不应用于日常住宿。

    - 营业场所应配置紧急救助医疗箱，包括碘伏、止血带、急救包扎包、无菌纱布等必要救助物品。

- 处理场所

  - 隔离设备

    - 处理场所应设置围墙、栅栏等隔离设施。

    - 处理场所应配备栅栏或隔离桩等设备，设置明显的行人和机动车分流安全警示标志，实现人车分流。不具备物理隔离条件的处理场所，采用锥形交通标、划线等方式进行人车分流。

    - 车辆应根据限速标识低速行驶，且车辆进入通道根据需要设置电动栏杆机。处理场所建筑面积超过5000m 2的，在入口前10m以外应设置机动车限速标志和机动车减速带；处理场所建筑面积不超过5000m 2的，在入口处应设置机动车限速标志和机动车减速带。

    - 处理场所分拣区应设置门禁系统和查验门岗，配备安检门或金属探测仪，对出入人员衣着发式、是否携带危险物品等进行检查。

  - 监控设备

    - 处理场所与外相通的各出入口、停车场、充电区域等区域，应按照GA 1468的要求安装视频监控装置。

    - 处理场所内部应安装视频监控装置，且应实现对主要生产作业区域及安全检查设备的全覆盖。

    - 所配置的视频监控装置，能显示人员的活动情况，面部特征的有效画面不少于监视显示画面的1/60，能有效识别寄递物品的主要特征，实现移动侦测，图像资料保存时间不应少于30天。

    - 处理场所建筑面积超过5000m2的，应设置专门的安全监控室，并由专人负责视频监控装置，实行24h实时监控，并能现场查看、调阅视频监控资料。

    - 处理场所根据需要配置智能视频监控系统，其技术要求、功能配置、测试方法符合YZ/T 0186的要求，系统接口符合YZ/T 0187的要求。

  - 分拣设备

    - 处理场所应在输送皮带（含伸缩机等设备）接缝处加装防护条，并在分拣设备及其他作业设备的驱动装置、以及可能对人体造成伤害的运动部件或易伤人区域，均应醒目地设置安全警示标志。

    - 分拣设备的现场安全防护应符合且不限于：

——在输送皮带区域，应在人员操作侧设置足够数量的急停、复位等按钮或急停拉绳开关，保持其正常运行，并配备明显标志；

——从传送带长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m，所有工位都能迅速而无危险地触及到急停按钮，且无人员操作的两侧应设置侧挡板，其他防护要求应符合GB 14784的规定；

——供件台区域和主线两侧无格口区域，应安装防止邮件快件掉落的防护装置，如安全网，其材料、结构、高度、性能等应符合GB 5725的相关规定；

——应配置设备维修平台，维修平台应配有护栏和梯子，非维修人员不应进入，维修平台的材料、设计载荷和制造安装应满足GB 4053.3的相关规定；

——分拣设备传送带滚筒、托辊、皮带分段接缝等人体部位能触及到的设备外露旋转部位应设置符合安全要求的防护罩、防护栏、过渡板等安全防护装置；

——分拣系统的易伤人构件应符合GB 14784中规定的金属结构件的防护要求；

——分拣设备驱动装置四侧和分拣系统底部应安装防护网或其他防护装置，形成封闭式保护结构。

    - 分拣设备跨越处应设置带护栏、底座和踏板的人行跨梯，其中防护栏杆高度不低于1.05m、且防护栏杆结构应符合GB 4053.3的要求。

  - 微剂量X射线安全检查设备

    - 处理场所配备的微剂量X射线安全检查设备，技术参数和性能应符合GB 15208.1和GB 15208.2，或GB 15208.1和GB 15208.3的要求。配备邮件快件智能X射线安全检查设备的，其技术参数和性能应符合YZ/T 0177的要求。

    - 邮政企业、快递企业应根据技术说明书要求，定期对微剂量X射线安全检查设备进行维护维修。

  - 其他

    - 处理场所的夜间照明设施应有足够光照，覆盖全部作业区域。

    - 处理场所配置的伸缩机应在地面平整、承重能力强的位置进行安装固定，并定期检查。

    - 处理场所内不应建设和使用未经有关部门审批同意的撬装式加油装置等储油储气设施设备。

    - 装卸区根据作业需要设置作业面积、承载重量适宜的月台，其高度为0.6m～1.8m之间，并与车厢高度相匹配；未设置月台的，应配置固定的爬坡机等设备，以满足作业需要。

- 月台应配备防挤压装置，确保车辆箱体与月台保持不少于40cm距离，避免出现车辆倒车挤压作业人员；月台还应配置防护、警示装置，装卸作业时，应在车厢厢体与月台空隙处使用移动踏板，避免装卸人员跌落月台或绊倒伤害；根据需要应配置码货梯，车厢厢体应有充足的照明，且码货梯坡度符合安全作业要求，坡度适宜。

    - 处理场所配置以下设施设备：

——应对存在安全风险的设施设备采用外罩、外套、栏杆等方式进行防护，实现设施设备的轮、轴和台的全防护；

——应配置必要的应急救援设备，如扩张器、撑顶器、破拆棍、消防广播等，满足应急救援需要；

——应配备反光背心、防毒口罩、防护手套、紧急救助医疗箱等防护用品；

——易发生高处坠落、物体打击、机械伤害等事故区域应设置安全警示标志和安全防护设备；

——设备安全警示标识应确保准确、清晰，做到设施设备安全标识全覆盖；

——根据需要，为装卸人员佩戴配齐个人防护用品，如防滑鞋、防护手套等；

——根据需要，配置必要的防汛应急物资，如防汛沙袋、排水设备、救生设备、照明设备等。

    - 处理场所车辆管理，应符合以下要求：

——规划处理场所内部道路的车辆行驶路线、停靠位置；

——在处理场所内部人车交汇、装卸、接驳等区域，设置安全警示标志和安全防护设备。

    - 处理场所应配置紧急救助医疗箱，包括碘伏、止血带、急救包扎包、无菌纱布等必要救助物品。

- 快递末端网点

经营快递业务的企业设立的末端网点应建立安全管理制度，并符合以下要求：

——视频监控设备应实现全面覆盖，末端服务区域的监控资料保存时间不应少于90天；

——应配备灭火器、灭火毯、烟感报警器、消防应急灯具、过滤式消防自救呼吸器等消防设备，并符合消防安全要求；

——快件暂存、操作等区域，应在墙壁、屋顶安全牢固加装符合GA 602要求的悬挂式或壁挂式等自动探测启动的干粉灭火器；

——应安装防漏电和过载保护装置，按照消防安全要求，规范配置、使用用电设备。

- 运输车辆

  - 道路运输车辆

    - 运输车辆安全生产设备配置满足以下要求：

——安全要求应符合GB 7258的规定；

——应使用封闭货箱；

——驾驶室应配备2个2kg以上的灭火器；

——总质量为12吨及以上的普通货运车辆应安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，并根据需要配置智能视频监控系统；

——应配备司机身份认证装置和驾驶安全警示装置；

——货箱应安装锁闭装置；

——货箱根据需要配备阻燃箱。

    - 车辆应配置阻车器等装置，驻停时避免车辆滑动。

    - 车辆应根据地区自然环境需要，配置防水篷布、防滑链条、防寒服及手套，以及固定绳索、防水密封设备等，以应对寒潮、台风等极端天气。

    - 车用起重尾板的安全防护要求，应符合GB 11567的规定，并采取相应的安全防护措施，避免从业人员受到挤压和剪切伤害。

    - 用于运输冷链快递的车辆应符合GB 29753的要求。

  - 揽投车辆

    - 揽投车辆安全生产设备配置应满足以下要求：

——采用封闭车厢或封闭箱框、封闭袋，避免邮件快件裸露在外；

——安装锁闭装置。

    - 驾乘的电动自行车应车况良好，且所佩戴的头盔应符合GB 811要求。

- 其他

  - 总部快递企业应建立视频监控平台，并采用技术手段，对使用其商标、字号、快递运单及其配套信息系统经营快递业务的企业的营业场所、处理场所进行监控。视频监控图像和数据应与国务院邮政管理部门视频监控系统联网。

  - 智能快件箱的视频监控设备应当全面覆盖，且智能快件箱放置区域的监控资料保存时间应不少于90天。

  - 营业场所、处理场所、快递末端网点、运输车辆安全生产设备配置要求见附录A。

- （规范性附录）
营业场所、处理场所、快递末端网点、运输车辆安全生产设备配置要求

| 序号 | 场所或车辆 | 安全生产设备类型或车辆类型 | 安全生产设备配置 | 安装区域或配置数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业场所 | 消防设备 | 营业场所应配备与场所相适应的消防设备 |  | 必配 |
|  |  |  | 消防设施设备的配置应符合GB 50140、GB55036、GB55037的要求 | 以A类（固体火灾）、民用建筑严重危险级为依据，计算应配备灭火器的类型与数量 | 必配 |
|  |  |  | 疏散指示系统应符合GB 17945的要求。 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口 | 必配 |
|  |  | 隔离设备 | 安全防护措施 | 邮政营业场所出入口、内部房间、与外界相通的窗口或通风口 | 必配 |
|  |  |  | 物理隔离 | 快递营业场所业务接待区和其他区域之间 | 必配 |
|  |  |  | 防火隔离，防火设备 | 营业场所的充电区 | 必配 |
|  |  | 监控设备 | 视频监控摄像头 | 营业场所内部；营业场所的充电区、停车与装卸区 | 必配 |
|  |  |  | 智能视频监控系统 | 营业场所内部 | 选配 |
|  |  | 紧急医疗设备 | 紧急救助医疗箱 | 营业场所内部 | 必配 |
|  | 处理场所 | 消防设备 | 处理场所应配备与场所面积相适应的消防设备 |  | 必配 |
|  |  |  | 消防器材的配置应符合GB25021、GB 50140、GB55036的要求 | 以A类（固体火灾）、民用建筑严重危险级为依据，计算应配备灭火器的类型与数量 | 必配 |
|  |  | 隔离设备 | 围墙、栅栏等设施 | 处理场所与外界区域 | 必配 |
|  |  |  | 栅栏或隔离桩等隔离设备 行人和机动车分流安全警示标志 | 处理场所入口 | 必配 |
|  |  |  | 机动车限速标志和机动车减速带 | 建筑面积超过5000m2的，处理场所入口前10m以外 | 必配 |
|  |  |  |  | 建筑面积不超过5000m2的，处理场所入口外 | 必配 |
|  |  |  | 电动栏杆机 | 车辆进入通道 | 选配 |
|  |  |  | 门禁系统和查验门岗 | 内部处理场地 | 必配 |
|  |  |  | 安检门或金属探测仪 | 内部处理场地 | 必配 |
|  |  |  | 防火隔离，防火设备 | 处理场所的充电区 | 必配 |
|  |  | 监控设备 | 视频监控摄像头 | 与外相通的各出入口、停车场、充电区域等部位，以及处理场所内部 | 必配 |
|  |  |  | 安全监控室 | 建筑面积超过5000m2的处理场所 | 必配 |
|  |  |  |  | 建筑面积不超过5000m2的处理场所 | 选配 |
|  |  |  | 智能视频监控系统 | 处理场所内部 | 选配 |
|  |  | 安检设备 | 微剂量X射线安全检查设备 | 处理场地内部 | 必配 |
|  |  |  | 邮件快件智能X射线安全检查设备 |  | 选配 |
|  |  | 分拣设备 | 安全警示标志 | 在分拣设备以及其他作业设备附近 | 必配 |
|  |  |  | 安全防护装置应符合GB 14784的要求 | 在分拣设备的供件台区域和主线两侧无格口区域； 在分拣设备传送带滚筒、托辊、皮带分段接缝等人体部位能触及到的设备外露旋转部位处； 在分拣设备的驱动装置四侧和分拣系统底部。 | 必配 |
|  |  |  | 设置带护栏、底座和踏板的人行跨梯 | 在分拣设备跨越处 | 必配 |
|  |  |  | 应急按钮 | 分拣设备 | 必配 |
|  |  |  | 电气防护 | 分拣设备 | 必配 |
|  |  | 其他 | 安全设备警示标识 | 处理场所内部 | 必配 |
|  |  |  | 安装防漏电和过载保护装置等，安全规范用电 | 处理场所内部 | 必配 |
|  |  |  | 安全警示标志 | 在设备以及其他作业设备附近； 处理场所内部人车交汇、装卸、接驳等区域 | 必配 |
|  |  |  | 应急救援设备 | 处理场所 | 必配 |
|  |  |  | 防挤压装置 | 月台 | 必配 |
|  |  |  | 防护用品 | 处理场所 | 必配 |
|  |  |  | 防汛应急物资 | 处理场所 | 选配 |
|  | 快递末端网点 | 监控设备 | 视频监控摄像头 | 快递末端网点内 | 必配 |
|  |  | 隔离设备 | 物理隔离 | 快递末端网点包装用品存储区域与其他区域 | 必配 |
|  |  | 消防设备 | 灭火器等 | 快递末端网点内 | 必配 |
|  | 运输车辆 | 道路运输车辆 | 卫星定位系统 | 总质量为12吨及以上的普通货运车辆 | 必配 |
|  |  |  | 2个2kg以上的灭火器； | 驾驶室 | 必配 |
|  |  |  | 司机身份认证装置和驾驶安全警示装置 | 驾驶室 | 必配 |
|  |  |  | 阻燃箱 | 货箱 | 选配 |
|  |  |  | 锁闭装置 | 货箱 | 必配 |
|  |  |  | 阻车器 | 货箱 | 必配 |
|  |  |  | 防滑链条、防寒服及手套等防寒设备 | 货箱及驾驶室 | 选配 |
|  |  |  | 防水篷布、固定绳索、防水密封设备等防台风设备 | 货箱 | 选配 |
|  |  | 揽投车辆 | 封闭车厢 | 货箱 | 必配 |
|  |  |  | 锁闭装置 | 货箱 | 必配 |
|  |  |  | 卫星定位系统 | 车辆 | 选配 |
|  |  |  | 头盔 | 电动自行车 | 必配 |

参 考 文 献

[1]《道路运输车辆动态监督管理办法》《中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国应急管理部令2022年第10号》

[2]《邮政业寄递安全监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2020年第1号）

[3]《快递市场管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2023年第22号）

[4]《邮政企业、快递企业生产安全重大事故隐患判定标准》（国邮发〔2024〕44号）

[5]《邮政企业、快递企业安全生产主体责任落实规范》

_________________________________